5500系列报警主机

（B6512-CHI/B5512-CHI/B4512-CHI/B3512-CHI）

建筑与工程规范

第一部分 通用

1.1	本部分包括

    - 集成数字报警通信器和门禁系统 (DACS)，包括但不限于以下内容：

      - 报警主机

      - 外壳

      - 锁和钥匙

      - 电源

      - 相关的配件以提供完整的 DACS

      - 系统用户手册和安装手册

      - 系统编程

      - 电池

      - 接线

      - 管道

    - 承包商负责确定当地公安部门对本文所述报警系统的安装许可证要求，并协助业主取得有关的报警许可证。

  - 相关部分

** NOTE TO SPECIFIER ** Delete any sections below not relevant to this project; add others as required.

    - 基本电气方法和材料：入侵探测系统基础设施。

    - 楼宇自动化与控制。

  - 系统描述

** NOTE TO SPECIFIER ** Delete any items below not applicable to this project; add others as required.

    - 功能齐备的集成数字报警通信器系统 (DACS)，符合制造商的准则、规范和规格要求。

      - DACS 应包含一个配备内置以太网插孔的报警主机，用于事件通信和远程服务。

      - DACS 应包含一个具备可选配监控式电话线接口模块的报警主机。

      - DACS 应包含在专用事件日志中记录和保留事件信息的功能。

      - DACS 应集成完整的实时时钟、日历和测试计时器功能。

      - DACS 应集成电池充电功能，可监控电池电压和电池引线。

      - DACS 应容纳基于时间/事件的调度系统。

      - DACS 应具备监控外围设备和通信接口的功能。

      - DACS 应满足分开的独立分区的配置和操作要求。

      - DACS 应满足通过8防区接口模块和无线接收器进行有线或无线防区扩展的要求。

      - DACS 应具备带电气监测的检测回路以及可进行电池维护的电源。这种监测功能应可进行编程处理，以便向 DACR 报告相关信息。

      - DACS 应能向远程 DACR（手动或自动）发送测试和状态报告。

      - DACS 应能满足通过便携式编程器或运行远程编程软件的计算机，在本地或远程实施测试、诊断和配置编程功能的要求。

      - DACS 应在 ACC（报警键盘）中以自定义的中文、英语、拉丁美洲西班牙语、葡萄牙语、加拿大法语、匈牙利语、希腊语、意大利语、波兰语、德语、荷兰语和瑞典语文本等发布报警、故障、服务提醒和其他相关的系统状态信息。

  - 遵循的规范标准

** NOTE TO SPECIFIER ** Delete references from the list below that are not actually required by the text of the edited section.

## 本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等符合以下有关标准和规范：

- 《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

- 《智能建筑弱电工程设计施工图集》(GJBT-471)

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2003）

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

- 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《防雷及接地安装工艺标准》(HFWX·QB/1-6-013-2004)

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2016）

- 《综合布线工程验收规范》（GB 50312-2013）

- 《电磁兼容性标准》（IEC 801）（GB/T13926.1-4-1992）

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T70-94、GA/T75-94)

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348—2004）

- 《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 《防盗报警控制器材通用技术条件》(GB 12663-2001)

- 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1-2000)

- 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.5-2000)

- 《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.5-2000)

- 《入侵报警系统无线（射频）设备互联技术要求》（GB/T 31132-2014）

- 《计算机软件开发规范》(GB8566-97)

- 《信息技术互联国际标准》（ISO/IEC11801-95）

- 《住宅小区安全技术防范系统要求》（DB31/294-2010）

- 《住宅小区安全技术防范系统要求补充规定》（沪公技防2007第003号）

- 国家现行的其他有关规范、标准和规定

- 其它国家及本市有关的现行施工、验收规范、规定、标准

** NOTE TO SPECIFIER ** Delete submittal requirements not required.

  - 提交资料

- 产品数据：包括计算机设备和完整数字报警所需的其他设备在内的所有设备和软件程序的制造商数据、用户和安装手册：

      - 准备说明和建议。

      - 存储和处理要求与建议。

      - 安装方法。

- 施工图：施工图应提供拟用系统和所提供工作的细节。包括系统的防区到防区绘图和各个设备的接线图。

- 详细接线图和系统描述。

- 建筑平面图上的系统设备位置。

- 系统的完整原理图，包括所有设备的接线信息。

- 完成系统安装后由承包商提交的文件：

- “竣工图”：完成安装后，承包商应准备系统的“竣工”图纸。这些“竣工图”应为76 厘米×107 厘米（30 英寸 ×42 英寸）的格式，每层平面图的聚酯薄膜可重复绘图，图纸上依照电缆标签上的标记和颜色编码准确 标明设备位置、主机终端、电缆路线和电线编号。

        - 此外，每种类型设备（76 厘米×107 厘米（30 英寸 ×42 英寸））格式的最终防区到防区接线图应包括在“竣工图”中。

        - “竣工图”应在系统验收步骤前提交给业主批准。

- 操作和维护手册：应提供三套操作手册，说明系统的运行和维护。

- 零件清单。

- 所需的维护和维护计划。

- 选择样品：对于指定的每个成品，两套完整的彩色色卡，代表制造商的全部可用颜色和图案。

- 验证样品：对于指定的每个成品，两个样品，最小尺寸为 150 平方毫米（6 平方英寸），代表实际产品、颜色和图案。

1.6	质量保证

- 制造商资质：

- 该系统应为一家制造商的标准产品，该制造商从事同类产品生产应至少达到 5 年。

- 制造商质量体系：通过 ISO 9001:2000 质量标准认证。

- 安装人员资质：

- 在安装防盗报警、门禁、监控以及安防系统和设备方面，至少拥有五年经验。

- 售后支持：承包商应是得到该系统工厂授权并经过培训的经销商，应经过工厂培训并取得系统验收后维护/维修系统的资格。

- 系统要求：

- 根据本部分提供和安装的所有设备、系统和材料，应按照以下适用标准进行安装：

        - 国家规范：GB12663（如适用）。

        - 批准和认证：CCC（如适用）。

- 模型：提供模型来评估安装技术和应用工艺。

- 在建筑师指定的区域完成系统。

- 在建筑师批准工艺和美学设计之前，请勿继续完成剩余的工作。

1.7  交付、存储和处理

- 使用制造商提供的未开封且未损坏的原始容器交付材料；并确保原始标签未损坏。

- 在准备安装之前，一直将产品存储在制造商未开封的包装中。

- 根据制造商的说明，保护存储材料免受环境和温度的影响。

- 根据制造商的说明，处理和操作产品和系统。

  - 项目条件

## A.	确保环境条件（温度、湿度和通风）保持在制造商建议的限制范围内，以便达到最佳效果。请勿在制造商建议的绝对限制之外的环境条件下安装产品。

1.9	保修

** NOTE TO SPECIFIER ** Refer to manufacturer's literature for warranty provisions.

## 对于由制造商提供并由承包商安装的所有组件、零件和配件，应对材料和工艺缺陷提供36个月的保修（零件和人工），保修期从交货之日起计算。保修服务应由经过合格工厂培训的服务代表提供。

- 维修/维护：

- 保修期内的系统维护和系统或工艺缺陷维修应由承包商免费提供（部件和人工）。

- 系统的定期测试应每月或每季度进行一次，以确保报警主机、传感设备和电话线的完整性。

- 安装人员应在接到业主电话后六小时内解决任何系统缺陷。

- 在保修期满后，承包商应提供长达四年的延长维修/维护协议。协议应每月、每季度或每年续签一次。

第二部分  产品

2.1	制造商

- 可接受的制造商：

- 中国：博世（珠海）安保系统有限公司；中国广东省珠海市金湾区青湾工业区机场北路20号；        免费电话：400-8310-669。服务邮箱：Security@CN.bosch.com 。                        官网网址：www.boschsecurity.com.cn

- 欧洲：Bosch Security Systems Sistemas de Segurança, S.A.; EN109/IC1, Zona Industrial de Ovar; 3880-728 Ovar, Portugal; Phone: + 351 256 596 100; emea.securitysystems@bosch.com; www.boschsecurity.com

- 替换：不允许

- 根据博世售后要求考虑替换。

2.2	一般说明

A	报警主机及功能:

** NOTE TO SPECIFIER ** Select applicable control panel. Delete others.

- DACS 报警主机应为博世安防系统有限公司型号为B6512-CHI、B5512-CHI、B4512-CHI和B3512-CHI的产品。报警主机应支持以下功能：

- DACS 系统能够用作符合规范的防盗系统。完全集成的防盗功能允许用户与1个系统而不是2个系统进行连接。

- 可选电话线模块，可对信令和监测进行编程。

- 集成基于 Conettix IP 的通信提供高速、安全的报警传输和控制。

- 多个(6/4/2/1)可编程分区，具有周界和内部分区。

- 8个板载有线防区，具有周界和内部分区使用有线或无线防区组合，总计可扩展至（96/48/28/16）个防区。

- 与彩色图形触摸屏键盘或双行LCD 报警键盘兼容。

- 通过运行远程编程软件的计算机进行本地或远程编程、测试和诊断功能。

- 该系统应包括集成的 USB 端口，通过公对公 USB 2.0  电缆与运行远程编程软件 (RPS)的计算机连接进行本地编程和诊断，而无需额外的硬件模块。

- 该系统应支持使用 Apple iOS 设备和/或 Android 设备进行控制。功能包括布防、撤防、控制输出和门禁、以及查看互联 IP 摄像机。本应用程序应使用互联网、WiFi 或移动通信直接连接到 DACS，且不必要求使用网络运营中心 (NOC) 的第三方服务器。

- 该系统应提供可以分配到每个键盘的多种语言支持。支持的语言必须包括中文、英语、拉美西班牙语、葡萄牙语、加拿大法语、匈牙利语、希腊语、意大利语、波兰语、德语、荷兰语和瑞典语等。

- DACS 应支持报警主机和外设的系统固件进行闪存固件升级，以便将来更新。

- 集成的实时时钟、日历、测试定时器和可编程调度功能，用于继电器控制和基于时间/事件自动执行系统功能。

- 提供0.8安培的待机操作电源和1.3安培的报警电源，额定电压均为12 VDC 。

- 1个可配置的 "C" 型湿接点和2个干接点接触继电器输出，具备扩展最多40个额外干接点接触继电器输出的能力。

- 集成电池充电器具有反向连接保护、电池监测和电池深度放电保护。

- 外围设备和通信接口监测。

- 所有模块的电缆长度总和最大为2286米。

    - 防区功能和扩展:

1.	系统中的每个防区都应可编程，以便在系统中提供以下类型的响应：

a.     始终开启（24 小时响应）。

b.     当系统为“整体布防”模式时开启。

c.     当系统为“周界布防”模式时开启。

d.	激活防区后，在报警键盘上显示/不显示。

- 提供/不提供进入警告音。

f.    发出/不发出声音报警指示。

g.     防区可以旁路/不可旁路。

h.     报警验证，带有可编程的验证时间。

i.      按防区进行继电器激活。

j.      提供/不提供“防区监测”能力。

k.      提供弹性旁路。

l.     延迟旁路报告。

m.      强制布防恢复后，可以返回到系统。

n.      在旁路并恢复后，可以返回到系统。

o.      钥匙开关布防（锁定布防或瞬态布防）。

p.      通过自定义功能激活。

q.       在输出后激活。

r.       燃气报警。

s.       该系统应支持可编程监视延迟功能，用于在撤防期间对防区进行监控。这些防区可以被编程为忽略状态1到60分钟，并且只有在该时间段内的防区异常时才激活。

2.    DACS 应能够支持“群组防区”。群组防区是指将防区组合成可单独识别和单独通知（可编程文本）的分区。

3.    DACS 应能够通过编程实现可变防区响应时间。防区响应时间编程范围应为300毫秒到4.5秒。

4.    DACS B6512型号应具有扩展多达96个可单独识别防区的能力，其中8个为板载，88个为非板载有线或无线防区。

- 8个板载防区应能够使用供电回路接口模块来适应供电的B类电气特性。

- 防区扩展模块（有线和无线）应能够远离主机，最大距离为305米。

5.    DACS B5512型号应具有扩展多达48个可单独识别防区的能力，其中8个为板载，40个为非板载有线或无线防区。

- 8个板载防区应能够使用供电回路接口模块来适应供电的B类电气特性。

- 防区扩展模块（有线和无线）应能够远离主机，最大距离为305米。

6.    DACS B4512型号应具有扩展多达28个可单独识别防区的能力，其中8个为板载，20个为非板载有线或无线防区。

- 8个板载防区应能够使用供电回路接口模块来适应供电的B类电气特性。

- 防区扩展模块（有线和无线）应能够远离主机，最大距离为305米。

7.    DACS B3512型号应具有扩展多达16个可单独识别防区的能力，其中8个为板载，8个为非板载有线或无线防区。

- 8个板载防区应能够使用供电回路接口模块来适应供电的B类电气特性。

- 防区扩展模块（有线和无线）应能够远离主机，最大距离为305米。

C.    分区/账户：

      - DACS B6512型号应支持6个独立分区。6个分区中的每一个都应具有自定义分区名字，布防状态、撤防状态和防区非正常状态。

DACS B5512型号应支持4个独立分区。4个分区中的每一个都应具有自定义分区名字，布防状态、撤防状态和防区非正常状态。 DACS B6512型号应支持6个独立分区。6个分区中的每一个都应具有自定义分区名字，布防状态、撤防状态和防区非正常状态。

DACS B4512型号应支持2个独立分区。2个分区中的每一个都应具有自定义分区名字，布防状态、撤防状态和防区非正常状态。

DACS B3512型号只有1个分区。

      - DACS 应能够根据每个账户的分区分布，向分区分配1到6/4/2/1个账户标识符。

      - 所有这些分区必须能够进行系统（所有）和/或周界（部分）布防（不包括预定义的内部保护防区）。

      - DACS 应能够将1个或多个防区逻辑分组到一个分区，或者相反，将2个或更多个防区分成两个或多个分区。

      - 任何分区都应可以配置为允许特定用户在可编程的规定数量范围内的设备发生故障或旁路时进行布防。

      - 分区应由其对应的报警键盘独立控制。

      - 分区应适用独立账号的分配，以定义公告、控制和报告功能。

      - DACS 应能够将多个分区连接到共享分区（走廊或大厅）自动控制。

      - DACS 应根据其他分区的状态（主要或关联）来适应有条件分区布防。任何分区都可以针对周界和内部布防进行配置。

      - 分区应可以可编程重新布防时间，以确保某个分区不会遗忘布防。

D.    输出继电器扩展：DACS 应使用继电器扩展模块提供输出继电器扩展功能。通过编程分配，可以按分区对继电器功能进行独立控制。

      - 根据其分类（分区与主机宽度），DACS B6512型号应能够激活88个附加继电器输出，用于辅助功能。输出扩展模块应能够远离主机，最大距离为305米。每个八路继电器模块将提供8个继电器（C 型）。

      - 根据其分类（分区与主机宽度），DACS B5512型号能够激活40个附加继电器输出，用于辅助功能。输出扩展模块应能够远离主要主机，最大距离为305米。每个八路继电器模块将提供8个继电器（C 型）。

      - 根据其分类（分区与主机宽度），DACS B4512型号能够激活24个附加继电器输出，用于辅助功能。输出扩展模块应能够远离主要主机，最大距离为305米。每个八路继电器模块将提供8个继电器（C 型）。

      - DACS 应能够根据时间/事件调度程序控制继电器并自动执行系统功能。该程序可以在固定的小时、周几或每月的几号执行。

      - 继电器和其他输出可以编程为跟随多达14个不同的分区条件或最多12个主机条件。继电器也可以被编程为跟随各个防区或一组防区。

      - DACS 应支持4种不同类型的报警输出选择：稳定、脉冲、加州标准和时间编码3。

E.    日程表：DACS 应支持具有以下特征的调度功能

      - 基于打开/关闭时间窗口的布防/撤防特定分区。

      - 旁路/取消旁路防区。

      - 激活/停用继电器。

      - 发送测试报告。

      - 最多4个可编程假日时间表，每年 366 天（包括闰年）。基于假日设置，可以执行用于打开/关闭和其他系统功能的不同时间窗口。

      - 针对夏令时自动调整系统时钟。

F.     报警键盘

      - DACS B6512/B5512/B4512/B3512应容纳与多达12/8/8/4个ACC（报警键盘）的连接，每个ACC可以在液晶显示器上显示文本。

      - 报警键盘应适用于系统参数的查看和配置，包括：

        - 网络参数：

          - 所选网络模块的 DHCP 启用/禁用。

          - 所选网络模块的 UPnP 启用/禁用。

          - 所选网络模块的 IP 地址。

          - 所选网络模块的子网掩码。

          - 所选网络模块的默认网关。

          - 所选网络模块的端口号 - 模块的端口号范围为0到65535。

          - 所选模块 DNS 服务器 IP 地址的 DNS 服务器地址。

          - 所选模块的 DNS 主机名。DNS 主机名应最多包含63个字符。

          - AES 加密密钥长度- 通过为所选网络模块选择 AES 加密密钥长度来启用/禁用加密。

          - AES 加密密钥字符串 - 用户可以根据以前为所选网络模块配置的密钥长度显示、添加和修改AES 加密字符串。

        - 防区参数：

          - 在报警主机上一个防区和最大防区数量之间进行的防区选择。

          - 防区注册，其允许来自任何一个扩展模块上的特定物理防区的系统响应；板载或防区扩展模块（有线或无线）。

3)   无线防区可以通过自动注册功能注册到系统中。

        - 事件路由参数，其允许编程最多4个报告路由组以及主要路径和次要路径的配置。

      - 键盘可以根据编程时用的键盘设置和用户密码，用中文、英语、拉美西班牙语、葡萄牙语、加拿大法语、匈牙利语、希腊语、意大利语、波兰语、德语、荷兰语或瑞典语显示系统事件。

G     用户密码和权限：密码应编程具有权限级别，以允许用户操作任何或所有分区。

      - B6512型号最多可容纳100个不同的密码。

      - B5512型号最多可容纳50个不同的密码。

      - B4512型号最多可容纳32个不同的密码。

      - B3512型号最多可容纳10个不同的密码。

      - 每个密码应为3到6位数（可变），并分配一个长度为32个字符的用户名。

      - 用户对系统功能的访问应根据分配给用户密码的14个独立可编程权限级别进行配置。此外，系统应具有对用户密码在每个分区中分配不同权限级别的能力。1个服务密码可以分配给服务代理，允许代理对系统进行受限访问。用户可编程/激活的功能包括：

        - 布防系统：所有分区、仅限特定分区、周界即时、周界延迟、周界部分、监测模式，以及使用胁持码布防系统。

        - 撤防系统：所有分区、仅限特定分区和使用胁持码撤防。

        - 查看系统状态：故障防区、事件记忆、旁路防区、分区状态和防区状态。

        - 执行功能：旁路防区、取消旁路防区、重置传感器、报警静音、激活继电器、本地启动远程编程功能，以允许对系统进行远程编程。

        - 测试系统：本地步测、服务步测、向远程 DACR 发送报告，以便检查电话线，并编程下一次测试报告传输的时间和日期。

        - 更改系统参数：ACC 显示亮度、系统时间和日期，以及添加/删除/更改密码。

        - 延长系统的关闭时间。

        - 发送特殊警报并激活声音和可见信号。

        - 从单个菜单/命令列表项执行多个命令/ ACC 击键。该功能应当能够具有32个字符（字母数字）标题，以便在 ACC 显示屏上识别它。

        - 通过 ACC 编辑基于时间/事件的调度程序。

        - DACS 还应提供“服务菜单”，以实施诸如查看和打印系统日志、显示系统固件版本号，以及默认（切换）自定义和默认文本显示等功能，以进行故障排除。

      - DACS 应允许用户从报警键盘 (ACC) 更改自己的用户密码。管理人员应能通过 ACC 从其他用户的分区更改用户密码和权限分配。

      - DACS 应包含可编程的“密码跟踪范围”功能，使用户可以从一个ACC通过一个简单的命令仅布防或撤防他们正在进入的分区，或控制所有分区。

H.     自定义功能，DACS应支持自定义功能编程

1.    自定义功能应能通过键盘命令、防区激活、遥控匙按键或可编程的时间表进行激活。

2.    自定义功能应能将最多6个功能组合成一个命令。

I. 	通信： DACS 应能够向主要和次要数字报警通信接收机（ DACR） 报告系统事件和监控报告，包括报警、故障、丢失模块、恢复、系统状态、AC 故障、电池状态。应支持以下功能：

      - DACS 应能够通过拨号模拟电话线、通过使用有线网络接口模块的 LAN/WAN /因特网或通过使用无线蜂窝接口模块的移动网络进行通信。

      - 应使用博世 Modem4 通信格式，以便优化系统性能。Modem4 格式为接收机提供了报警、故障、恢复、旁路、继电器激活、打开/关闭和门禁卡的最大数据信息。详细信息包括带文本的防区编号、外围设备编号、带文本的用户编号和分区信息。当报警接收机为非博世品牌时，可以使用SIA DC09 或Contact ID 作为替代格式，虽然它包括较少的详细信息，例如防区或用户文本。

      - DACS 应能够将文本 (SMS) 消息发送到兼容设备，而不需要将这些消息发送到监控中心。

      - DACS 应具有与多达8个不同 DACR 通信的能力，可以使用最多4个不同的电话号码，最长24位数字号码，和/或4个 URL地址/IP 地址通过网络进行通信。

      - DACS 应向使用 Bosch D6600 接收机/网关或 Bosch D6100i 接收机的商业中心站报告，使用 Modem4 作为首选格式或 Contact ID 作为替代格式。

      - DACR 应提供从 DACS 发送的传输信息，包括报警、故障、恢复、旁路、继电器激活、打开/关闭和门禁卡。使用 ModemIIIa² 格式时，详细信息包括带文本的防区编号、外围设备编号、带文本的用户编号和分区信息。

      - DACS 报告应按事件分为十一个子类别或“报告组”。每个组代表类似的事件类型。每组内的个别事件应有选择地启用或禁用传输。十一个报告组应如下所示：

        - 火警报告

        - 盗警报告

        - 用户报告

        - 测试报告

        - 诊断报告

        - 继电器报告

        - 自动功能报告

        - RPS 报告

        - 防区报告

        - 用户变更报告

        - 门禁报告

      - 当发生通信故障时，DACS 应具有验证远程通信路径完整性并切换到备用路径的能力。

      - DACS 应具有无人值守的操作模式，可通过远程编程软件 (RPS) 进行自动编程和配置更新。这些更新可以从报警主机或使用RPS的远程计算机启动。

I.   	网络通信：DACS 应能够通过 LAN、WAN、内联网或互联网进行网络通信。该系统应包括利用可配置的周期性心跳监测到数字报警通信接收机 (DACR) 的网络通信。DACR 应在距上次通信的可编程时间段之后提供与网络系统断开通信的通知。通知选项应可以编程，且包括自动化软件的本地通知或指示。

      - 网络接口模块应能够支持动态主机通信协议 (DHCP) 来获取 IP 地址。

      - 系统应支持报警主机和接收机之间的认证方法，以确保报警主机未被损坏或更换。

      - 网络接口模块应能够利用密码块链接 (CBC) 方法，使用由 NIST（国家标准与技术研究所）认证的至少256 位 AES 加密 (Rijndael) 来支持加密。

      - 网络接口模块应支持与以太网的 10/100BaseT 连接。

      - 报警主机应能够通过可编程轮询时间进行网络通信，向接收机发送周期性心跳信号、可编程的 ACK 等待时间和可编程的重试时间。在通信路径不成功的情况下，报警主机应能够尝试备用通信，通过可用的通信方式，对同一个接收机或备用接收机进行通信。

        - 在主路径故障的情况下，报警主机应能够自动将正在使用移动通信的备用路径的心跳速率调整到主路径的心跳速率。在恢复主路径后，备用路径的心跳速率将自动恢复到原始速率。这允许利用移动通信的系统将无线收费保持在较低水平。

        - 报警主机和接收机之间的网络通信应使用 Modem4、SIA DC09 或 Contact ID 。

        - 报警主机应能够使用有线网络接口模块与 LAN/WAN/互联网配置上的 10/100BaseT 或互联网上的移动模块进行双向通信。

        - 报警主机应能够使用 URL 或静态 IP 地址配置接收机的目的地。

        - 当使用 URL 编程时，报警主机应能够使用 DNS 查找接收机的 IP 地址。

        - 报警主机应在安装报警主机的路由器中支持 UPnP 进行自动端口转发配置。

        - 报警主机应支持 AutoIP，以启用通过 IP 直连的方式将 RPS 软件本地连接到报警主机。

        - 报警主机应支持从键盘配置 IP 参数，无需 PC 配置 IP 设备。

        - 报警主机应支持使用键盘进行网络诊断，以便本地测试网络连接。诊断应包括以太网电缆连接、网关配置正常、DNS 查找操作和外部网络连接（例如互联网）操作。

        - 该系统应能够符合 DCID 6/9 和 UL 2050 标准。

J.      事件日志：DACS 应保存事件日志，显示时间、日期、月份、年份、事件类型、账号、分区号、用户 ID、防区文本、用户文本和主要/次要事件路由。该系统应具有以下特点：

      - DACS B6512 应能够存储多达1024个事件

      - DACS B5512 应能够存储多达1024个事件

      - DACS B4512 应能够存储多达512个事件

      - DACS B3512 应能够存储多达512个事件

      - DACS 应支持在 ACC 本地查看日志，并通过上传到运行 RPS 软件的远程中心站计算机来远程查看。

      - 当事件日志达到可编程的“完全容量百分比”时，DACS 应通过报告向 DACR 发出通知。这允许通过 RPS 检索存储的事件，以防止丢失任何事件历史。

      - 组、信号类型和分区可以将事件路由到特定接收机。

      - 每个 DACR 应被指定为每个报告组的主要、备份或重复目的地。将某个事件分配给多个路由组可为该事件提供重复的目的地。分组事件的传输允许将不同类型的信息报告给不同的远程 DACR。

K.　   	测试、诊断和编程设施：DACS 应能够向远程 DACR（手动或自动）发送测试和状态报告。

      - DACS 应能够每天、每周或每28天发送一次自动测试。自动测试时间应可编程，以便从当前时间起提供最多24小时的偏移量。

      - 如果在当前时间间隔内传送任何其他报告，自动测试报告应可编程为延迟一个测试间隔。

      - 应通过带远程编程软件 (RPS) 的远程中心站计算机，支持自动测试报告和对诊断进行远程系统访问。

      - DACS 应可以在本地或远程编程。编程应通过键盘或具有远程编程器和诊断软件包 (RPS) 的计算机完成。

      - DACS 应使现场用户能够在与服务位置联机的情况下启动远程编程。远程编程设备必须提供比较功能，并允许下载存储的程序或从主机复制的（未经）修改的程序。

      - DACS 应允许禁用本地编程选项，并且当主机与答录机共享线路时，必须提供一种方法在现场无人的情况下编程主机。

      - DACS 应支持 IP 诊断，以验证网络接口模块的设置和操作；主机名、MAC 地址、IPV4 地址分配。IP 连接测试应包括：用于验证物理电缆完整性的链路测试，用于验证网关响应的 Ping 测试，用于验证互联网地址的 Ping 测试。

      - 无线防区诊断应包括系统中注册无线防区的信号强度和设备状态。

      - 应通过使用程序锁定功能和密码来限制系统测试和编程会话的数量。密码保护需要超过 1600 万个组合。

      - 新模块通过 RPS 支持增强的诊断。

L.　    其他功能：可编程报警输出定时器、4个可编程进入延迟时间、可按分区编程的退出延时、单独可编程防区文本、防区旁路、带 LED 输出的钥匙开关布防功能和火警验证。

M.    减少误报警：DACS 应符合所有对减少误报的 ANSI SIA CP-01 2010 要求。

N.    设伏探测：DACS 应包括早期设伏功能，其要求用户撤防，然后在指定的时间内检查设施，然后再次输入密码或不同的授权密码。如果用户第二次没有输入密码，则会生成胁持事件。如果用户在指定的时间段内输入密码，则系统将会撤防。

O.     两人规则：DACS 应包括一个可编程功能，其要求输入2个单独的密码才能撤防系统。输入1个密码后，系统将提示在同一个 ACC 上输入第二个密码。如果不输入第二个密码，系统不会撤防。

P.     双重身份验证：DACS 应支持按分区进行双重身份验证。为双重身份验证编程的分区需要激活门禁卡和密码，以允许访问系统功能、布防/撤防或门禁。

Q.     用户可编程功能：DACS 应提供菜单驱动界面，以提供用户友好的命令结构，用于将系统编程/定制到应用程序的操作标准。DACS 应能够通过以下方式进行操作：

      - 命令结构。

      - 菜单/命令列表。

2.3	系统界面要求

A.    接地：承包商应妥善接地 DACS，以防止静电电荷和其他瞬态电涌损坏 DACS主机。

B.    主电源：承包商应向 DACS 系统提供专用的 220 VAC 电源电路。该电路应连接到应急电源系统。220 VAC 逐步降低，使用二级插入式变压器为 DACS 主机供电。该电源电路应采用适当的额定值，以在全部报警状态下无限期地为所有防区和功能连续供电。

C.    主电源监测：当主电源发生故障时，系统可以配置为向商业中心站报告“AC 故障”消息。

      - 该消息也可以被编程为“随着”另一条消息被发送到中心站。

      - 系统将始终在 ACC 上显示主电源丢失，并可配置为提供额外的声音警告。

      - 该消息的传输延迟可编程为5秒到86分钟，6到12小时传输延迟可选。

D.    备用电源（备用电池）：承包商应提供相关应用标准（适用于报警装置的 GB12663）规定的足够电池电量。电池必须符合国家标准。

E.    备用电源监控：当备用电源的待机容量耗尽 85％ 时，系统可以配置为向商业中心站报告“低电量”消息。系统将始终在 ACC 上显示低电量状况，并可配置为提供额外的声音警告。

F.    电话接口：DACS 中的报警主机应配备可选的电话线监视器，并通过 RJ-31X 插孔与电话线连接，以监测电话线路连接。

      - 电话线接口应符合 YDT868。

      - 当电话线被 DACS 主机确定为退出服务时，该事件将在 ACC 上进行本地通知，并通过备用通信接口传送到中心站。该消息的传输延迟可编程为10到240秒。

G.    以太网接口：DACS 应包括集成的以太网接口模块，作为与 DACR 通信的主要或备用方式。

      - 内置基于 IP 的报警传输、编程和控制。

      - 该模块应适应使用 CBC （密码块链接）模式进行128位和256位 AES 加密。

      - 10BASE T 或 100BASE T 网络连接。

      - 全双工和半双工支持。

H.    无线蜂窝接口：DACS 可以使用移动无线模块作为与 DACR 通信的主要或备用方式。路由系统事件最多可使用4个 IP 地址。监控时间应可编程为5至65535秒。该模块应适应使用 CBC（密码块链接）模式进行128位和256位 AES 加密。

I.     辅助功能控制接口：DACS 应适应辅助功能，例如激活铃声、闪光灯或灯光，并应使用可选的特定应用继电器模块完成。这些辅助接口应进行电气隔离，以避免系统间的干扰或系统的损坏。

J.     接线：承包商应提供符合制造商建议的电缆。接线安装时应遵循以下一般准则：

      - 接线应使用永久线标记进行适当的颜色编码。应使用铜导体。

      - 根据本合同提供的所有信号电缆应为 II 类，必要时为增压电缆。在机械损坏的情况下，接线应封闭在金属导管或表面金属滚道中。

      - 数据线不得封闭在含有交流电源线的导管或滚道内。

      - 如果 EMI 可能会干扰 DACS 电路的正常工作，则应使用双绞线/屏蔽电缆。

K.      环境条件：DACS 的设计应符合以下环境条件：

      - 该系统设计的储存温度为 -10°C 至 70°C（14°F 至 158°F）。

      - 该系统设计的工作温度为 0° C 至 50°C（32° F 至 120°F）。

      - 该系统应设计为在 85％ 的相对湿度环境下正常运行。

      - 该系统应满足或超过 FCC 规则 Title 47 C.F.R. 第15部分 B 类设备和第68部分、IEC EMC 指令。

  - 配件

A.   系统配件：

      - 防盗系统配件：型号_________。

# 第3部分 执行

## 3.1 检查

A.   检查要接收设备的分区，并通知影响安装或后续操作的不利条件。

B.   在不能接受的状况得到解决之前，请勿开始安装。

C.   如果准备工作由另一位安装人员负责，请在行动前通知建筑师不符合要求的准备工作。

D.   确保所选位置安全，并提供防止意外损坏的保护。

E.   位置应提供合理的温度和湿度条件，没有电和电磁干扰来源。

F.   确保电源可防止意外关闭。

G.   按照制造商的“当前”建议安装所有设备和材料。工作也应符合：

      - 这些规范和施工文件中规定的安装标准。

      - 工厂代表可以是博世（珠海）安保系统公司的安防经销商。

      - 批准提交。

      - 参考标准的适用要求。

H.    作为合同的一部分，承包商应提供以下服务：

      - 监督分包商。

      - 协调其他承包商进行系统相关工作（电气承包商、成品硬件承包商、建筑师和总承包商）。

      - 参加现场施工/协调会议。

      - 在施工现场保持更新后的施工图纸。

      - 根据施工进度计划，满足施工期限。

I.	系统编程应包括以下任务：

      - 编程系统配置参数（硬件和软件、防区/电路编号、通信参数）。

      - 编程操作参数，例如打开/关闭报告和窗口、事件的系统响应文本（自定义英文）显示、激活驱动辅助设备的继电器以及识别防区/循环的类型。

      - 根据业主定义的权限和功能编程密码。

      - 业主需要的其他系统编程任务。这些附加的编程要求应由业主和承包商协调。

      - 操作测试：承包商应进行彻底的操作测试，并确认所有系统组件均能全面运行。

      - 硬拷贝系统打印输出：承包商应提交所有测试组件的硬拷贝系统打印输出，并认证100％操作，表示所有设备/主机/单元已通过制造商制定的测试标准。

      - 验收测试计划表：验收测试计划表应由承包商在接受验收之前准备/提供。

      - 该表应包括每个设备/主机/单元的单独部分，以及指示制造商性能容差/余量的列、表示承包商进行的测试结果的列（通过/失败）以及一个空列，用于在验收期间记录结果。

J.    承包商应书面证明完成并安排调试验收。承包商应提供进行有效调试过程所需的所有工具和人员。

## 3.2   现场质量控制

A.    安装承包商应提交书面测试报告，说明该系统已经过100％的测试并获得批准。最终测试应由业主、工程师、电气承包商、首席安全官见证，并由安装承包商执行。最终测试报告应由业主在收到最终付款请求之前接收并确认。

B.    提供关于系统正确使用和运行方面的用户满意度说明。

C.    确定并向制造商的客户服务部门报告所有问题。

## 3.3   调整

A.   保修期内的系统维护和系统或工艺缺陷维修应由承包商免费提供（部件和人工）。

B.   系统的定期测试应每月或每季度进行一次，以确保报警主机、传感设备和电话线的完整性。

C.  安装人员应在接到业主电话后六小时内解决任何系统缺陷。

## 3.4   演示

A.   在最终检查时演示监控系统和设备是否正常工作。

      - 承包商在安装完成后应对系统的完整运行进行培训。

## 3.5   保护

A.    始终对安装的产品提供保护，直到项目完成。

B.    在实质性完工之前修饰、修理或更换损坏的产品。